## MSE1a
P0
v1
POPIS MATERIALA IN DEL
MANJŠA SONČNA ELEKTRARNA
MSE ZD LENDAVA
1. Sončna elektrarna
| Z. št | Opis | Proizvod (kot primer) | Enota | Količina | Cena | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| 1 | Razsmernik: moč razsmernika: 100 kVA max. vhodna moč: 175000 W število vhodov: 9 max.napetost MPP: 1000 V nazivna DC napetost: 680 – 1000 V max. vhodni tok: 3x 48,25 A max.izhodni tok: 145 A faktor moči (cos φ): -0,8 – 0,8 dimemzije: Synergy Unit: 3x (558 x 328 x 273), Synergy Manager: 360 x 560 x 295 max.izkoristek: 98 % IP zaščita: 65 temp. območje: -40 °C to +60 °C teža: 138 kg GSM modul antena za GSM | Solaredge SE100K | kos | 1 |  | 0
| 2 | Optimizator: Vhodna moč: 1000W delovna vhodna napetost: 12,5-105 V max. vhodna napetost: 125V max.DC napetost: 1000 V Isc: 15A max. izhodna napetost: 80V max. izhodni tok 18A Izkoristek 98,8% IP zaščita: IP68 Dimenzije: 129 x 165 x 52mm Teža: 1,06 kg | Solaredge S1000 | kos | 115 |  | 0
| 3 | objestransko, s steklom zaprt (Double glass 2.0mm/2.0mm), dvostranski (Bifacial) fotonapetostni modul z okvirjem iz črno, eloksiranega aluminija: tip sončnih celic: monokrostalni silicij, 108, (12*10) moč v W 440 toleranca izhodne moči: 0~+5 W VOC: 38,6 V ISC 1: 14,25 A VMMP: 32,7 V IMMP: 13,46 A NOCT: 42 ±2° C Temperature Coefficient (Pmax): -0.300 %/℃ Izkoristek: 22.53 % Višina x Širina x Debelina: 1722*1134*30mm Teža: 24.5 kg: priključni kabel: 4.0mm²，1,4m linearna garancija moči : 89,4%/25let, 87,4%/30let (1% v prvem letu) | JOLYWOOD JW-HD108N 440 | kos | 230 |  | 0
| 4 | alu. podkonstrukcija za montažo fotonapetostnih modulov na streho, pokrito s trapezno, pločevinasto strešno kritino, kompletno z montažnim, in ostalim drobnim materialom |  | kos | 230 |  | 0
| 5 | UV obstojni, specialni kabel za potrebe DC povezav | H1Z2Z2-K6 1x6 mm2 | m | 1250 |  | 0
| 6 | drobni montažni in instalacijski material |  | komp. | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
2. Vključitev sončne elektrarne
| Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| 1 | vročecinkana, pločevinasta kabelska polica, kompletno s spojnim, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom ter s pokrovom, širine 50mm | PEKOM PNK 6 5 TC/L | m | 64 |  | 0
| 2 | vročecinkana, pločevinasta, kabelska polica, kompletno s spojnim, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom ter s pokrovom, širine 100mm | PEKOM PNK 6 10 TC/L | m | 66 |  | 0
| 3 | vročecinkana, pločevinasta, kabelska polica, kompletno s spojnim, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom ter s pokrovom, širine 200mm | PEKOM PNK 6 20 TC/L | m | 5 |  | 0
| 4 | zaščitna, UV obstojna, fleksibilna, plastična cev, kompletno s priborom za montažo | UV resistant PVC tube TEAFLEX GL16N | m | 25 |  | 0
| 5 | energetski kabel s finožičnimi vodniki | FG16R16 4x95mm2 | m | 10 |  | 0
| 6 | energetski kabel s finožičnimi vodniki | NA2XY-J 4x240 mm2 | m | 530 |  | 0
| 7 | krmilni kabel z jeklenim opletom | SY-JZ 5x2,5 mm | m | 3 |  | 0
| 8 | krmilni kabel z jeklenim opletom | SY-JZ 7x2,5 mm | m | 3 |  | 0
| 9 | krmilni kabel | YSLY-JZ 2x1,5mm2 | m | 25 |  | 0
| 10 | oklopljen, podatkovni kabel | ftp cat6a | m | 3 |  | 0
| 11 | zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (trajni vijačeni spoji z zareznimi maticami...) | H07VV-F 16 mm2 | m | 45 |  | 0
| 12 | zbiralka za izenačitev potenciala |  | kos | 1 |  | 0
| 13 | tipka za izklop v sili z enim delovnim in enim mirovnim kontaktom, v ohišju s steklom na razbitje, IP55, IK08 | GEWISS GW42201 | kos | 1 |  | 0
| 14 | pomožna elektroinštalacijska dela (izdelava in obdelava prebojev,...) |  | n.u. | 10 |  | 0
| 15 | drobni, inštalacijski material |  | komp. | 1 |  | 0
|  | DC omarica |  | kos | 1 |  | 0
| 1 | nadometno ohišje iz poliestra, dim.: 500x400x200mm, kompletno z montažno ploščo, DIN letvijo, uvodnicami in ostalim drobnim materialom, IP66 |  | kos | 1
| 2 | DC prenapetostni odvodnik, Uocstc/Ucpv: 1250/1500 Vdc; In/Imax: 15/40 kA |  | kos | 9
| 3 | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled |  | komp. | 1
|  | R-MSE |  | kos | 1 |  | 0
| 1 | prostostoječe ohišje električnega razdelilca iz ojačanega poliestra, dimenzij,1080x590x320mm, IP54, komplet z osnovno ploščo, nosilci, kanali, pokrovi, tritočkovnim zapiralom s ključavnico, montažnim temeljem s podstavkom in ostalim drobnim materialom | Mosdorfer | kos | 1
| 2 | tripolno varovalčno stikalo za NV varovalke do 250A, komplet s talilnimi vložki | vel.01 | kos | 1
| 3 | varovalčno stikalo za gG 10x38, komplet s talilnimi vložki |  | kos | 1
| 4 | tripolna varovalčno stikalo za gG 10x38, komplet s talilnimi vložki |  | kos | 1
| 5 | tripolni, bremenski kontaktor, 205A (AC3), z dvema pomožnima, preklopnima kontaktoma, prektirji sponk in ostalim drobnim materialom | Schrack CUBICO Grand 110kW 205A 2NO+2NC 230VAC | kos | 1
| 6 | dvostopenska, tripolna, zaščitna naprava za podnapetostna, nadnapetostno, podfrekvenčno in nadfrekvenčno zaščito | URNA 0345-B | kos | 1
| 7 | 3P+N prenapetostni odvodnik, MCOV: 275V; In (8/20): 20kA; Imax (8/20): 75kA |  | kos | 1
| 8 | krmilni rele z dvema preklopnima kontaktoma, 8A, 230VAC, kompletno s podnožjem |  | kos | 1
| 9 | izklopno, grebenasto stikalo (0,1), 20A, za montažo na DIN letev |  | kos | 1
| 10 | SCHUKO vtičnica za pritrditev na DIN letev |  | kos | 1
| 11 | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled, meritve, poročilo |  | komp. | 1
|  | M-MSE |  | kos | 1 |  | 0
| 1 | prostostoječe ohišje električnega razdelilca iz ojačanega poliestra, dimenzij,1080x590x320mm, IP54, komplet z osnovno ploščo, nosilci, kanali, pokrovi, tritočkovnim zapiralom s ključavnico, 2x prozornim okencem, montažnim temeljem s podstavkom in ostalim drobnim materialom | Mosdorfer | kos | 1
| 2 | tripolno varovalčno stikalo za NV varovalke do 125A, komplet s talilnimi vložki | vel.000 | kos | 1
| 3 | tripolno varovalčno stikalo za NV varovalke do 250A, komplet s talilnimi vložki | vel.01 | kos | 1
| 4 | 3P+N prenapetostni odvodnik, MCOV: 275V; In (8/20): 20kA; Imax (8/20): 75kA |  | kos | 1
| 5 | sponke za merilno garnituro s prenapetostno zaščito |  | kos | 1
| 6 | montažna plošča za montažo števca električne energije |  | kos | 1
| 7 | umerjen merilni tokovni transformator, r=0,5 | 150/5A | kos | 1
| 8 | enopolno izklopno stikalo (0,1) za panelno vgradnjo z gumbom za zaklepanje v izklopljenem pložaju |  | kos | 1
| 9 | vezni in drugi drobni material, označevanje, pregled, meritve, poročilo |  | komp. | 1
|  | TP LENDAVA ŠOLA, t-246 (dograditev) |  | kos | 1 |  | 0
| 1 | dograditev NN plošče (v pristojnosti EM OE Murska Sobota) - OCENJENO |  | kos | 1
[6 empty] | SKUPAJ | 0
3. Strelovod
| Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| 1 | aluminijast vodnik Al8mm, kompletno s strešnimi nosilci za pritrditev v trapezno, pločevinasto kritino |  | m | 65 |  | 0
| 2 | lovilna palica višine 2,0m, kompletno z nastavljivim noselcem za pritrditev na trapezno, pločevinasto, strešno kritino | Hermi LOP1,0 LOP-P16 A | kos | 16 |  | 0
| 3 | lovilna palica višine 2,0m, kompletno z nastavljivim noselcem za pritrditev na trapezno, pločevinasto, strešno kritino | Hermi LOP2,0 LOP-P16 A | kos | 8 |  | 0
| 4 | premontaža obstoječega strelovodnega vodnika na strehi objekta |  | n.u. | 8 |  | 0
| 4 | različni spojni elementi (medsebojno spajanje vodnikov, ...) |  | kos | 124 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
4. Ostala in zaključna dela
| Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| 1 | 15 mm debela silikatna plošča, kompletno s pritrdilnim materialom ter opleskom v barvo fasade |  | m2 | 8 |  | 0
| 2 | nadstrešek za razsmernik, izdelan iz antikorozijsko zaščitene pločevine, dim.: 1500x600mm, kompletno s pritrdilnim priborom |  | kos | 1 |  | 0
| 1 | pregled in meritve DC kabelskih povezav, AC kabelskih povezav, izenačitev potencialov strelovodne naprave in ponikalne upornosti ozemljila ter meritev kvalitete električne energije s strani pooblaščenega preglednika ter priprava merilnega protokola |  | komp. | 1 |  | 0
| 2 | izdelava in namestitev označevalnih in opozorilnih tablic |  | komp. | 1 |  | 0
| 3 | izdelava projekta izvedenih del (PID) |  | kos | 1 |  | 0
| 4 | izdelava varnostnega načrta |  | kos | 1 |  | 0
| 5 | izdelava požarnega načrta |  | kos | 1 |  | 0
| 6 | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje sončne elektrarne, poučitev upravljalca elektrarne |  | kos | 1 |  | 0
| 7 | priprava ostalih dokumentov (izjava o nastavitvi in preizkusu delovanja zaščit, ...) ter kompletiranje dokumentacije, potrebne za vključitev elektrarne |  | komp. | 1 |  | 0
| 8 | zagon in funkcionalni preiskus delovanja sončne elektrarne |  | komp. | 1 |  | 0
| 9 | SIM kartica, instalacija ter konfiguriranje aplikacije za spremljanje delovanja sončne elektrarne ter poučitev predstavnika naročnika |  | komp. | 1 |  | 0
| 10 | manipulativni in stroški nadzora s strani podjetja Elektro Maribor d.d. |  | kos | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
5. Gradbena dela
| Z. št | Opis | Proizvod | Enota | Količina | Cena | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
| 1 | zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalne infrastrukture |  | kos | 4 |  | 0
| 2 | strojno/ročni (90/10%) izkop jarka 0,3x0,8m, zasutje z izkopnim materialom z nabijanjem po plasteh, končna ureditev okolice izkopa |  | m | 520 |  | 0
| 3 | opozorilni trak |  | m | 520 |  | 0
| 4 | fleksibilna, dvoslojna, zaščitna cev iz polietilena visoke gostote, Ø160mm |  | m | 520 |  | 0
| 5 | rezanje ter odstranitev asfalta, priprava podlage ter ponovno asfaltiranje, kompletno z vsemi pomožnimi deli |  | m2 | 30 |  | 0
| 6 | pomožna dela (izdelava prebojev in njihova obdelava...) |  | n.u. | 10 |  | 0
| 7 | priprava in pospravljanje gradbišča |  | komp. | 1 |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ | 0
VREDNOST DEL
|  |  | vrednost materiala in del po popisu |  |  |  | 0
|  |  | davek na dodano vrednost (22%) |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0